# Текст за защитата

Система за управление на дома чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс · инж. Кръстиян Праматаров · научен ръководител доц. д-р инж. Любомир Богданов

За всеки слайд: какво е на екрана, какво да кажа и обяснение, за да разбирам какво казвам и да мога да отговоря, ако попитат. След слайдовете са въпросите от рецензията с отговорите и няколко други чести въпроса. Същият текст е в бележките на говорещия към презентацията – вижда се само в режима за водещия, не и на екрана пред комисията.

# 1. Текст към слайдовете

## Слайд 1. Заглавие   0:00–0:15

На екрана: университетът, темата, дипломантът и ръководителят.

КАКВО ДА КАЖА Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, казвам се Кръстиян Праматаров. Темата на дипломната ми работа е „Система за управление на дома чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс“, а научен ръководител е доц. д-р инж. Любомир Богданов. Първо ще разкажа накратко за хардуера и програмите, а след това ще покажа как работи макетът.

Обяснение:

- Ако председателят е жена – „Уважаема госпожо председател“.

- Изложението и демото заедно са до 10 минути.

## Слайд 2. Проблем и цел   0:15–1:00

На екрана: 5750 W, 3680 W, около 2 kW и целта.

КАКВО ДА КАЖА Идеята за темата дойде от един съвсем практически проблем. Повечето жилища са присъединени еднофазно, с главен предпазител 25 A, т. е. около 5750 W. Ако се зарежда електромобил с 16 A, само той взима 3680 W. Остават около 2 kW, колкото е един бойлер. Достатъчно е по време на зареждането да се включат бойлерът и още нещо, и главният предпазител изключва. Затова целта ми беше система с два микроконтролера ESP8266, която се управлява от браузър и с която второстепенните товари могат да се изключат, докато колата се зарежда.

Обяснение:

- Мощността се смята като P = U · I: 230 V × 25 A = 5750 W, а 230 V × 16 A = 3680 W.

- Системата изключва товари по команда (load shedding), а не управлява зарядната станция.

- Домашното зареждане трае часове: 36 kWh (батерия 60 kWh от 20 до 80 %) се зареждат за около 11 h при ефективност около 90 %, затова ограничението е продължително.

Ако питат:

- Дали системата управлява самото зареждане: не. Токът на зарядната станция се задава със сигнала Control Pilot, а за това трябва контролер на станцията. Това е извън заданието, посочил съм го като насока за развитие.

## Слайд 3. Избор на технология   1:00–1:40

На екрана: таблица на Wi-Fi, ZigBee, BLE и Z-Wave.

КАКВО ДА КАЖА Разгледах четирите технологии, които най-често се ползват в умния дом: Wi-Fi, ZigBee, BLE и Z-Wave. За тази задача бяха важни две неща. Да не трябва отделен шлюз и телефонът да може да се свърже направо през браузъра. Това го има само при Wi-Fi. Вярно е, че Wi-Fi консумира повече, но тук възлите са на мрежово захранване и цялата електроника е около 2 W, така че това не пречи. Между двата възела използвах ESP-NOW. Това е протокол на Espressif, който праща кадрите директно на MAC ниво, без рутера, и кадърът стига за няколко милисекунди.

Обяснение:

- Шлюзът превежда от ZigBee или Z-Wave към IP мрежата. Телефонът сам не „говори“ ZigBee.

- BLE работи само отблизо и през приложение. За достъп от мрежата трябва мост.

- Консумацията на Wi-Fi е около 170 mA при предаване и 50–56 mA при приемане. Това има значение само за възли на батерии.

- ESP-NOW праща кадри до 250 B, без рутер, с потвърждение от приемника. Подчиненият възел трябва да е на канала на рутера.

Ако питат:

- Защо не ZigBee: трябват шлюз и приложение, а ниската консумация има смисъл само при възли на батерии.

## Слайд 4. Блокова схема   1:40–2:25

На екрана: браузър – Wi-Fi – главен възел – ESP-NOW – подчинен възел.

КАКВО ДА КАЖА Системата има два възела, и двата с платки NodeMCU. Главният е свързан към домашната Wi-Fi мрежа и на него е уеб страницата. Подчиненият е при товарите. Той управлява четирите релейни модула, чете DHT11 за температура и влажност, датчика за влага HR202 и двата бутона, а през аналоговия вход следи захранването +5 V. Когато натисна бутон в браузъра, командата отива по Wi-Fi до главния възел и оттам по ESP-NOW до подчинения. Подчиненият я изпълнява и връща отчет с действителното състояние. Затова страницата показва това, което реално е на релетата, а не това, което сме поискали. И двата възела се захранват от адаптери 5 V. В макета контактите на релетата не са свързани към 230 V.

Показвам: табло 1 – там блоковата схема е по-подробна.

Обяснение:

- Главният възел е Wi-Fi станция с уеб сървър и име smarthome.local. Страницата пита за нови данни всяка секунда.

- Страницата показва само това, което подчиненият е потвърдил с отчет.

- Ако главният възел не получава отчети 10 s, страницата показва авария.

Ако питат:

- Защо два възела: така е по заданието. Има и практическа причина – главният стои до рутера, подчиненият при товарите, а бутоните и защитата работят и без мрежа.

## Слайд 5. Хардуер на подчинения възел   2:25–3:10

На екрана: снимка на макета и четири реда с изчисленията.

КАКВО ДА КАЖА Хардуерът е сглобен от готови модули и основната работа беше да ги съвместя. Релейните модули са за 5 V, а ESP8266 дава 3,3 V на изводите. В режим H входът на модула взима около 2,2 mA, под една пета от допустимия ток на извода, и релетата се задействат нормално. Реле 4 в началото беше на D3. Този извод трябва да е във високо ниво при стартиране, затова го преместих на D8, където ниското ниво при стартиране съвпада с изключено реле. Захранването +5 V се мери през делител 47 kΩ / 20 kΩ към A0. Ако се отчете и вграденият делител на платката, пълната скала излиза 11,19 V. След калибровка с мултиметър приех 10,91 V, което дава 10,65 mV на отчет. При четири включени релета и предаване токът стига около 0,49 A, затова подчиненият възел е на адаптер 5 V / 1 A.

Показвам: табло 2 – принципната схема с означенията и стойностите.

Обяснение:

- Режим H: високо ниво на входа светва светодиода на оптрона, той отпушва транзистора и бобината се захранва.

- 2,2 mA = (3,3 − 1,15) V / 1 kΩ. 1,15 V е падът върху светодиода на оптрона, а допустимият ток на извода е 12 mA.

- D3 и D8: D3 (GPIO0) трябва да е 1 при стартиране, иначе ESP8266 влиза в режим за програмиране. D8 (GPIO15) трябва да е 0, което съвпада с изключено реле.

- Делителят: вграденият делител на платката (220 kΩ + 100 kΩ = 320 kΩ) е успореден на R2. Затова R2' = 18,82 kΩ, k₁ = 0,286, k₂ = 0,3125 и 1,0 V / (k₁ · k₂) = 11,19 V.

- 0,49 A: 4 × 71,4 mA за бобините, 170 mA за радиото и останалото. USB портът гарантира само 0,5 A, затова е нужен адаптер от 1 A.

Ако питат:

- Защо режим H: при нулиране изводите са входове и релето си остава изключено. В режим L към извода би отишло напрежение над 3,3 V.

- За 55 mV на включено реле: в макета долният край на R2 е на общата маса на макетната платка, по която тече и токът на бобините. На схемата е показано свързване с отделен проводник и тогава корекция не трябва.

## Слайд 6. Програмно осигуряване   3:10–3:50

На екрана: главен цикъл и обмен по ESP-NOW.

КАКВО ДА КАЖА И двете програми са написани така, че нищо да не блокира главния цикъл. Прекъсванията от бутоните и обратните функции на ESP-NOW само записват данните и вдигат флаг, а всичко останало се върши в цикъла. Така най-дългата итерация падна от около 45 ms във версия 2 до около 25 ms, колкото трае четенето на DHT11. Бутонът реагира за до 85 ms. При обмена всяка команда се потвърждава два пъти. Веднъж от радиото на MAC ниво и втори път с отчет от програмата на подчинения възел. Командата носи желаното състояние, а не „превключи“, така че ако пристигне два пъти, нищо лошо не става. Командите чакат в опашка с 12 места, а релетата се включват едно по едно през 250 ms. Настройките се въвеждат по UART и се пазят в EEPROM с контролна сума CRC-32.

Показвам: табло 3 – алгоритмите на двата възела.

Обяснение:

- Защо без блокиране: дълго чакане забавя Wi-Fi, а над няколко секунди задейства watchdog таймера и ESP8266 се рестартира.

- 45 → 25 ms: във версия 2 освен DHT11 (25 ms) имаше и блокиращо измерване на напрежението – 10 проби с по 2 ms пауза. Сега се взима по една проба на итерация.

- 85 ms = филтър на бутона 60 ms + една итерация до 25 ms.

- 250 ms пауза: токът по шината расте на стъпки по 71,4 mA вместо 286 mA наведнъж.

Ако питат:

- Колко заема радиоканала: един отчет е 144 B, около 2 ms. При интервал 2 s това е около 0,1 % от времето.

- Как се откриват загубите: отчетите са номерирани. Ако липсва номер, отчетът е изгубен, а ако същият номер дойде още веднъж – дубликат.

## Слайд 7. Защита при теч   3:50–4:20

На екрана: трите състояния на автомата и три реда за защитата.

КАКВО ДА КАЖА Защитата при теч е първото нещо, което подчиненият възел проверява в цикъла. Реализирана е като краен автомат с три състояния. Щом HR202 усети вода, всички релета се изключват, най-много за около 30 ms, и включването се забранява. Забраната се проверява на три места: браузърът изобщо не праща заявката, главният възел отговаря с код 403, а подчиненият отказва командата. Последната проверка работи и без Wi-Fi. Блокировката се маха чак след 2 s непрекъснато сухо и релетата не се включват сами. Изключване е разрешено винаги.

Обяснение:

- Автоматът: от нормален режим при вода отива в „мокро“; от „мокро“, когато изсъхне – в „изчакване“; от „изчакване“ след 2 s сухо се връща в нормален режим, а ако пак стане мокро – обратно в „мокро“.

- Релетата не се включват сами след блокировка – решението е на потребителя.

Ако питат:

- Защо 2 s: компараторът LM393 няма хистерезис и изходът му трепти близо до прага. Задържането от 2 s играе ролята на хистерезис.

- Откъде са 30 ms: най-много една итерация на цикъла, около 25 ms при четене на DHT11, плюс до 5 ms за отпускане на релето.

## Слайд 8. Демонстрация   4:20–7:20 (около 3 min)

На екрана: петте стъпки на демонстрацията.

Какво да направя и да кажа:

- Отварям smarthome.local (или IP адреса на главния възел): „Тук са температурата и влажността от DHT11, напрежението на шината +5 V и данните за връзката.“

- Включвам реле от страницата: „Чува се щракването и светва светодиодът на модула. Бутонът на страницата се сменя чак когато дойде отчетът от подчинения възел, т. е. показва действителното състояние.“

- Натискам SB1, после SB2: „SB1 превключва реле 1, SB2 изключва всички. На страницата се вижда веднага.“

- Намокрям HR202: „Всички релета се изключиха и на картата пише МОКРО (БЛОКИРАНО). Опитвам да включа реле – не става.“ Подсушавам: „Сега е СУХО (ИЗЧАКВАНЕ). След 2 s сухо блокировката пада, а релетата остават изключени.“

- Ако има време – ТЕСТ НА ЗАКЪСНЕНИЕТО (100) или PING 100 по UART: „Това е двупосочното закъснение – минимално, средно и максимално.“

Завършвам с: „С това демонстрацията приключва.“

Обяснение:

- Всяка стъпка доказва нещо: страницата и датчиците работят; командата стига и се потвърждава с отчет; бутоните действат направо на подчинения възел; защитата действа; закъснението е няколко милисекунди.

- Ако нещо не тръгне: проверявам канала, отварям IP адреса вместо .local, а в краен случай пускам видеото.

Преди защитата:

- Включвам двата възела поне 5 минути по-рано и проверявам връзката.

- При точка за достъп от телефона – подчиненият на същия канал (SET CHANNEL, SAVE), а каналът на телефона фиксиран, ако настройките го позволяват.

- Вода и салфетка за HR202, видео за резерв.

## Слайд 9. Изследване чрез симулация   7:20–7:45

На екрана: пет реда за метода и за проверката на макета.

КАКВО ДА КАЖА Поведението на системата проверих със симулация. В нея двете програми се компилират на компютър без никаква промяна в кода, заедно с имитация на хардуера. Кадрите минават през модел на радиоканала по IEEE 802.11b, с изчакването, до 7 опита и зададен процент грешни кадри. Пуснах 11 сценария, общо 44 часа симулирано време. През цялото време се следеше при блокировка да няма включено реле и показаното състояние да съвпада с реалното. На самия макет съм проверил версия 3 на програмите, реле 4 на D8 и калибровката на напрежението. Напреженията, токовете и обхвата не съм ги мерил с уреди. За тях има протокол с опити Е1–Е12.

Обяснение:

- Истинските Master.ino и Slave.ino работят на компютър. Функциите на Arduino – изводи, EEPROM, сериен порт и часовник – са заменени с модел.

- Всеки възел е отделна библиотека със собствено състояние. При рестарт оперативната памет се нулира, а EEPROM остава.

- Ограничения: времената на хардуерните функции са зададени, а не измерени. Радиовълните са заменени с процент грешни кадри (FER). Не се моделират TCP и динамичната памет.

Ако питат:

- Защо симулация: така един и същ опит може да се повтори десетки хиляди пъти, да се зададе точно колко кадъра се губят, да се рестартира възел в определен момент или системата да работи цяло денонощие. На макета това е трудно. Симулацията проверява логиката, а не колко бързо реално работи ESP8266.

## Слайд 10. Резултати   7:45–8:30

На екрана: таблица с четирите резултата.

КАКВО ДА КАЖА Ето какво показа симулацията. Двупосочното закъснение е между 2,86 и 4,2 ms за 98 % от заявките, което съвпада с изчислението. По-дългите, до около 28 ms, са когато заявката попадне по време на четенето на DHT11. До 30 % грешни кадри не се губи нито един отчет, защото радиото само повтаря кадрите. Когато грешките са повече, главният възел отчита всяка загуба, а състоянието се оправя със следващия отчет. При 495 намокряния блокировката се задейства всеки път и нито веднъж не остана включено реле. Всички 4692 нормални натискания на бутоните са приети, а почукванията под 60 ms се отхвърлят. Пак казвам, това са резултати от симулация.

Показвам: табло 4 – хистограмата и таблицата със загубите.

Обяснение:

- Закъснението е от изпращането на заявката до отчета със същия номер. Събира се от DIFS (50 µs), случайно изчакване (0–620 µs), кадъра с командата (696 µs), SIFS и потвърждението (10 + 304 µs), изчакването на цикъла на подчинения възел и кадъра с отчета (1688 µs).

- Опашката до 28 ms се получава, когато заявката попадне в четенето на DHT11 – около 1 % от времето.

- 495 намокряния = 231 + 243 (две симулации по 3 h) + 21 (денонощната).

Ако питат:

- Защо FER на седма степен: радиото прави до 7 опита и отчетът се губи само ако и седемте са неуспешни. При FER 50 % очакваните загуби са 0,78 %, а получените – 0,55 %.

## Слайд 11. Себестойност и ограничения   8:30–9:05

На екрана: себестойност, консумация и три ограничения.

КАКВО ДА КАЖА Макетът струва около 40 €, от тях около 25 € е самата електроника. Консумацията от мрежата е около 1,9 W, което е около 2,5 € годишно. Трябва да кажа и какви са ограниченията. Времената на хардуерните функции в модела са зададени, не измерени. Напреженията, токовете и обхватът не са проверени с уреди. Контактите на релетата в макета не са свързани към 230 V, а за истински товар, например бойлер от 3 kW, трябва контактор. И ако се прекъсне проводникът на датчика за влага, входът се чете като „сухо“. Това може да се оправи с обърнато активно ниво, посочил съм го в насоките за развитие.

Обяснение:

- Енергията: 1,9 W × 8760 h ≈ 17 kWh годишно, по 0,15 €/kWh прави около 2,5 €.

- Контакторът: релето е за 10 A, а бойлер от 3 kW тегли около 13 A.

- Прекъснат проводник на HR202: вграденият подтеглящ резистор дава 1, т. е. „сухо“. С обърнато активно ниво прекъсването води до блокировка – безопасно при повреда.

- Ограниченията ги казвам сам, преди да ме питат – така се вижда, че ги познавам.

Ако питат:

- Какво трябва за истинско изделие: печатна платка с отделна маса за релейната част, предпазител, схема за плавно включване, контактори за товари над 10 A и кутия според изискванията за електрическа безопасност.

## Слайд 12. Заключение   9:05–9:50

На екрана: четири приноса и четири насоки за развитие.

КАКВО ДА КАЖА Като приноси на работата бих посочил четири неща. Архитектурата с Wi-Fi към потребителя и ESP-NOW между възлите. Свързването на модулите за 5 V и на двата датчика директно към ESP8266, без допълнителни елементи, включително преместването на реле 4. Протокола, при който подчиненият възел потвърждава всяка команда с отчет, заедно с вградените измервания на закъснението и времето за цикъл. И изследването на реалния код със симулация. Като следващи стъпки виждам измерванията с уреди по протокола Е1–Е12, реални товари през контактори в кутия, токов трансформатор SCT-013, за да се изключват товарите автоматично, когато започне зареждането, и управление на тока за зареждане през Control Pilot.

Обяснение:

- SCT-013 е токов трансформатор-щипка около фазовия проводник. Мери тока, без да се прекъсва веригата. При ток над праг системата би изключвала товари по приоритет.

- Control Pilot е правоъгълен сигнал 1 kHz, ±12 V от зарядната станция. Коефициентът на запълване задава максималния ток: I = D · 0,6 A, D в % – 16 A при около 26,7 %.

Ако питат:

- Какъв е характерът на приносите: приложни – решена е практическа задача и решението е проверено; нов научен метод не се предлага.

## Слайд 13. Благодаря   9:50–10:00

На екрана: „Благодаря за вниманието!“

КАКВО ДА КАЖА Благодаря за вниманието. Готов съм да отговоря на въпросите.

Обяснение: след това рецензентът чете рецензията. Благодаря му за нея и отговарям на въпросите от нея, а от забележките – само на тези, с които не съм съгласен, кратко и с довод от работата. После питат членовете на комисията (ръководителят не пита). Кратките отговори са в бележките на този слайд.

# 2. Въпроси от рецензията

Отговарям поред, с краткия отговор в рамката – едно-две изречения. Подробностите под нея са за допълнителни въпроси.

## Въпрос 1. CSMA-CA

Въпрос на рецензента: Какво означава CSMA-CA, как се реализира и какво е предимството му спрямо други технологии за канално мултиплексиране?

КАКВО ДА КАЖА CSMA-CA е множествен достъп с проверка на канала и избягване на сблъсъците – станцията слуша канала, изчаква случайно време, предава и чака потвърждение, иначе повтаря. Предимството пред честотното, времевото и кодовото разделяне е, че не трябват координатор и синхронизация, а недостатъкът е случайното закъснение при натоварване.

Ако питат подробно: CSMA-CA означава Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – множествен достъп с проверка на заетостта на канала и избягване на сблъсъците. Това е методът за достъп в IEEE 802.11, с него работят и Wi-Fi, и ESP-NOW. Преди да предаде, станцията слуша канала. Ако е свободен за времето DIFS, 50 µs, изчаква още случаен брой слотове по 20 µs, от 0 до 31, и предава. Приемникът потвърждава след SIFS, 10 µs. Ако потвърждение няма, границата на изчакването се удвоява и кадърът се повтаря, до 7 опита. Сблъсъкът не може да се чуе по време на предаване, затова се избягва, а не се открива. Предимството пред честотното, времевото и кодовото разделяне е, че няма нужда от координатор, разпределяне на честоти или слотове и синхронизация. Каналът се заема само когато има данни. Недостатъкът е, че закъснението е случайно и расте при натоварване. В симулацията при зает канал средното закъснение нараства от 3,65 на 6,47 ms.

Ако питат още: RTS/CTS решава проблема със „скрития терминал“. При Ethernet се използва CSMA-CD (откриване на сблъсък). TDMA дава предвидимо закъснение и затова се ползва в индустриални мрежи.

## Въпрос 2. Диодът VD1 на Фиг. 2.2

Въпрос на рецензента: Каква функция изпълнява диодът VD1 на Фиг. 2.2, как се подбира и какви алтернативни схемни решения може да предложите? Какви са предимствата и недостатъците на отделните решения?

КАКВО ДА КАЖА VD1 поема тока на бобината, когато транзисторът се запуши, и колекторът остава около 5,7 V вместо стотици волтове; избира се с обратно напрежение над 5 V и ток поне 71,4 mA, например 1N4148. Ценеров диод, TVS или RC верига отпускат релето по-бързо, но ключът понася по-високо напрежение, затова простият диод е най-подходящ.

Ако питат подробно: VD1 е защитен диод, свързан успоредно на бобината на релето. При запушване на транзистора токът в бобината не може да спре мигновено и напрежението на колектора би скочило до стотици волта. Диодът затваря тока през себе си, колекторът остава около 5,7 V, а енергията около 0,38 mJ се разсейва в бобината с времеконстанта около 2,1 ms. Подбира се по обратно напрежение с голям запас над 5 V и по ток поне 71,4 mA, например 1N4148 или 1N4007. Минусът е, че релето се отпуска по-бавно, около 5 ms. Алтернативите са диод с ценеров диод или с резистор, TVS диод, RC верига, варистор или ключ с активно ограничаване. Те отпускат релето по-бързо, но ключът трябва да издържа по-високо напрежение. За нашите товари простият диод е най-подходящ.

Ако питат още: с ценеров диод от 12 V релето се отпуска около 6 пъти по-бързо (около 0,8 ms), но върху транзистора има около 18 V.

## Въпрос 3. Подтеглящ резистор

Въпрос на рецензента: Какво означава използваният на страница 25 израз „подтеглящ резистор“ и каква функция изпълнява този елемент?

КАКВО ДА КАЖА Подтеглящият (pull-up) резистор свързва входа към захранването и го държи в единица, когато нищо не го управлява, за да не „виси“. На стр. 25 това е вграденият резистор на ESP8266 за бутоните – отпуснат бутон дава 1, натиснат – 0.

Ако питат подробно: Подтеглящ резистор, pull-up, е резистор от входа към захранването. Когато нищо не управлява линията, той я „издърпва“ до логическа единица, за да не остане входът „висящ“ и да не чете случайни стойности от смущения. На стр. 25 става дума за бутоните. Те са свързани към маса, а резисторът е вграденият в ESP8266 и се включва програмно с INPUT_PULLUP. Отпуснат бутон дава 1, натиснат дава 0. Стойността е компромис: по-малкият резистор е по-устойчив на смущения, но пропуска по-голям ток при натиснат бутон.

Ако питат още: обратният е изтеглящ резистор (pull-down), към маса. В схемата има подтеглящи резистори още на изхода на LM393 (10 kΩ) и на линията на DHT11.

## Въпрос 4. Емулирана EEPROM, сигнатура и CRC-32

Въпрос на рецензента: Каква е причината за използване на емулирана EEPROM? Как се изчисляват сигнатурата и CRC32 на дадения конфигурационен пакет и как се валидира цялостта им?

КАКВО ДА КАЖА ESP8266 няма вградена EEPROM, затова библиотеката я емулира в сектор от Flash паметта; сигнатурата е постоянна (HMC1 / HMS1), а CRC-32 е стандартният, като в Ethernet, върху всички байтове преди него. При старт CRC се изчислява отново и ако той или сигнатурата не съвпадат, се зареждат фабричните настройки.

Ако питат подробно: ESP8266 няма вградена EEPROM – има само външна Flash памет. Библиотеката EEPROM заделя там сектор от 4 KB и държи копие в оперативната памет, а commit() го записва. Така настройките от UART се пазят без допълнителна памет. Сигнатурата не се изчислява – тя е постоянна стойност HMC1 в главния и HMS1 в подчинения възел. След нея е версията на формата. Последното поле е CRC-32 на всички предходни байтове, 240 в главния и 20 в подчинения възел. Използва се стандартният CRC-32 като в Ethernet: полином 0x04C11DB7, начална стойност 0xFFFFFFFF и инвертиране на резултата. При стартиране записът се чете, CRC се изчислява отново и се сравнява. Ако всичко съвпада, настройките се използват. Запис от версия 2 се прехвърля в новия формат, а във всички други случаи се зареждат фабричните настройки. Сигнатурата открива празна памет, версията – друг формат, а CRC – повреда, например при спиране на тока по време на запис.

Ако питат още: CRC-32 открива всички пакети от грешки до 32 бита. Случайна повреда остава неоткрита с вероятност около 2⁻³². Записва се само по команда SAVE, защото Flash паметта издържа ограничен брой изтривания.

## Въпрос 5. FER и BER

Въпрос на рецензента: Кое е определящо за количествената стойност на FER и BER показателя и как те са обвързани с капацитета на радиокомуникационния канал?

КАКВО ДА КАЖА BER и FER зависят от отношението сигнал/шум и от модулацията, а FER – и от дължината на кадъра: FER = 1 − (1 − BER)^N. С капацитета ги свързва същото отношение сигнал/шум – C = B · log₂(1 + S/N), а повторенията намаляват полезната скорост с (1 − FER).

Ако питат подробно: BER е делът на грешните битове, а FER – делът на кадрите с поне една грешка, които приемникът отхвърля по контролната сума. Те зависят от отношението сигнал/шум и смущения на приемника и от модулацията. При 1 Mbit/s се ползва DBPSK с последователност на Баркер – най-устойчивата скорост, затова ESP-NOW я използва. FER зависи и от дължината на кадъра: FER = 1 − (1 − BER)^N. За отчет от около 1500 бита BER 10⁻⁵ дава FER около 1,5 %. Капацитетът по Шенън е C = B · log₂(1 + S/N) – колкото по-близо е скоростта до него, толкова повече грешки. Повторенията намаляват полезната скорост с множител (1 − FER). В работата при 7 опита отчетът се губи с вероятност FER⁷.

Ако питат още: при DBPSK BER = ½ · e^(−Eb/N₀), т. е. спада много бързо с растящо отношение сигнал/шум. Затова около прага на чувствителността FER нараства рязко.

# 3. Други чести въпроси

- Къде е галваничното разделяне: между бобината и контактите на релето (1500 V~). Оптронът на модула не е граница, защото масата е обща.

- Защо реле, а не симистор: релето разделя галванично и работи с всякакъв товар. Над 10 A – контактор.

- Ако отпадне Wi-Fi или главният възел: подчиненият пази състоянието, бутоните и защитата при теч работят. След 10 s без отчети страницата показва авария.

- Сигурност: HTTP Basic по избор, OTA с парола, шифриране на ESP-NOW по избор (в макета е изключено).

- Control Pilot: ШИМ 1 kHz, ±12 V; I = D · 0,6 A, D в % (16 A при около 26,7 %).